別紙4　配管口径算定要領

1 換算管長を求める。

90° ｴﾙﾎﾞ

ﾍﾞﾝﾄﾞ 　　A表　　　45°ｴﾙﾎﾞ　　A表　　　逆止弁 　　A表 　　　仕切弁 　　A表

使用個数 　の数値 　　使用個数 　の数値 　　使用個数 　の数値 　　使用個数 　の数値

（　□　×　□　）＋（　□　×　□　）＋（　□　×　□　）＋（　□　×　□　）

〔A表〕

| （換算管長） 種 別 | 口 径 （㎜） | 90° エルボ | 90° ベンド | 45° エルボ | 逆止弁 | 仕切弁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUS | 100 | 3．2 | ― | 1．5 | 8．7 | 0．7 |
|  | 125 | 3．9 | ― | 1．8 | 10．9 | 0．8 |
| PE | P W A100 | 5．5 | 1．0 |  |  |  |
|  | JWWA100 | 5．9 | 1．1 |  |  |  |
|  | 125 | 7．4 | 1．4 |  |  |  |
|  | 150 | ― | 1．9 |  |  |  |

＝

m

2 管長を求める。

（実際の管長）　　　 （前1の換算管長）　　　（管 長）

| m | ＋ | m | ＝ | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 摩擦損失水頭を求める。

（前2の管長） 　　　（Ｂ表の定数） 　　　（摩擦損失水頭） 　　〔Ｂ表〕

| m | × |  | ＝ | m 種 別; 口 径 （㎜）; 定 数. SUS; 100; 0.0446. 125; 0.0155. PE; P W A100; 0.0612. JWWA100; 0.0418. 125; 0.0117. 150; 0.0100. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4 損失水頭を求める。

前3の摩擦 　　（採水口からの落差）

損失水頭

| m | + | m | ＝ | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

m

よって、　　　　　　＜6.60m ならば吸水可能

（注）上式を満足しない場合は、口径を換えて計算しなおす。

（　例　）

水 槽. ・導水管に SUSを採用 ・落差 4.0m 通気口 採水口 GLより 0.5ｍ～0.8m ・管の下端から採水口まで G.L 90°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 3箇所 ・実管長 6.0m 配管口径 100㎜ を使用すると仮定すると、管 長＝実管長＋換算管長 ＝6＋(3.2× 3)＝15.6m 損失水頭＝摩擦損失水頭＋落差 ＝(15.6 ×0.0446) ＋4.0 ＝0.6957 ＋4.0 ＝4.6957 よって、4.6957 ＜6.6 となり配管口径 100㎜ で満足する。