別紙４（第７条及び第１３条関係）　配管口径算定要領
1 換算管長を求める。
90° ｴﾙﾎﾞ
ﾍﾞﾝﾄﾞ 　　A表　　　45°ｴﾙﾎﾞ　　A表　　　逆止弁 　　A表 　　　仕切弁 　　A表
使用個数 　の数値 　　使用個数 　の数値 　　使用個数 　の数値 　　使用個数 　の数値 

（　□　×　□　）＋（　□　×　□　）＋（　□　×　□　）＋（　□　×　□　）
〔A表〕
　　（換算管長）
　＝

2 管長を求める。
（実際の管長）　　　 （前1の換算管長）　　　（管 長） 

	　　　　　m
	＋
	　　　　　m
	＝
	　　　　m


3 摩擦損失水頭を求める。
（前2の管長） 　　　（Ｂ表の定数） 　　　（摩擦損失水頭） 　　〔Ｂ表〕
	　　　　　m
	×
	
	＝
	　　　　m


4 損失水頭を求める。
前3の摩擦 　　（採水口からの落差） 

損失水頭 

	　　　　　m
	+
	m
	＝
	　　　　m



　よって、　　　　　　＜6.60m ならば吸水可能
（注）上式を満足しない場合は、口径を換えて計算しなおす。
（　例　）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・導水管に SUSを採用
・落差 　　　　4.0m

・管の下端から採水口まで 

90°ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 3箇所
・実管長 　　　6.0m 

配管口径 100㎜ を使用すると仮定すると、管 長＝実管長＋換算管長
＝6＋(3.2× 3)＝15.6m 

損失水頭＝摩擦損失水頭＋落差 

＝(15.6 ×0.0446) ＋4.0 

＝0.6957 ＋4.0 ＝4.6957
よって、4.6957 ＜6.6 となり配管口径 100㎜ で満足する。



種 別�
口 径


（㎜）�
90°


エルボ�
90°


ベンド�
45°


エルボ�
逆止弁�
仕切弁�
�
SUS�
100�
3．2�
―�
1．5�
8．7�
0．7�
�
�
125�
3．9�
―�
1．8�
10．9�
0．8�
�
PE�
P W A100�
5．5�
1．0�
�
�
�
JWWA100�
5．9�
1．1�
�
�
�
125�
7．4�
1．4�
�
�
�
150�
―�
1．9�
�
�






　　m





種 別�
口 径


（㎜）�
定 数�
�
SUS�
100�
0.0446�
�
�
125�
0.0155�
�
PE�
P W A100�
0.0612�
�
�
JWWA100�
0.0418�
�
�
125�
0.0117�
�
�
150�
0.0100�
�






m





�
�
�
�
水　　槽�
�
�






通気口





採水口


GLより


0.5ｍ～0.8m





G.L








